# 星华街游客中心变电所智能化改造施工方案

## 1.1 高压柜施工

高压柜需加装多功能仪表和继电器，经485线引出，通过当地通讯管理机接入智能监控平台。

## 1.2低压柜施工

低压进线柜不需加装多功能仪表，还需另外增加继电器引出开关量信号，经485线引出，通过当地通讯管理机接入智能监控平台。

## 1.3 采集点清单

（1）高压20kV

| 序号 | 配电柜名称 | 485 | 开关量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#进线开关柜 | √ | √ | 加装多功能仪表和继电器 |
| 2 | 2#进线开关柜 | √ | √ | 加装多功能仪表和继电器 |
| 3 | 1#主变开关柜 | √ | √ | 加装多功能仪表和继电器 |
| 4 | 2#主变开关柜 | √ | √ | 加装多功能仪表和继电器 |
| 5 | 3#主变开关柜 | √ | √ | 加装多功能仪表和继电器 |

（2）低压400V

| 序号 | 配电柜名称 | 485 | 开关量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1#低压进线开关 | √ | √ | 加装继电器 |
| 7 | 2#低压进线开关 | √ | √ | 加装继电器 |
| 8 | 3#低压进线开关 | √ | √ | 加装继电器 |

（3）变压器

| 序号 | 名称 | 485 | 开关量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1#变压器 | √ |  | 更换变压器控制器 |
| 10 | 2#变压器 | √ |  | 更换变压器控制器 |
| 11 | 3#变压器 | √ |  | 更换变压器控制器 |

（4）动环量

| 序号 | 名称 | 485 | 开关量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 门禁探测器 |  | √ | 2个 |
| 13 | 烟感探测器 |  | √ | 3个 |
| 14 | 温湿度探测器 | √ |  | 2个 |
| 15 | 摄像头 |  |  | 网线，3个 |

## 1.4 实现功能

利用现有设备，实现以下几个重要功能。

- 高低压开关遥测功能

通过与多功能仪表485通讯，将高低压设备各电气回路的电力参数如电压、电流、功率等送入智能监控平台，实时监测各电气回路的运行状态。

- 高低压开关遥信功能

通过加装继电器或利用开关的辅助触点，将高低压开关的通断状态送入智能监控平台。

（3）环境监测

通过温湿度探测器的485端口，远程实时监测配电房的温湿度，通过变压器顶部的烟感探测器，监测有无火灾发生，通过门禁探测器，可以监测有无人员进入配电房，通过安装摄像头，远程监测配电房的运行情况。

（4）安装与甲方电脑端，提供一年平台使用及技术服务，每月提供一份监测数据报告于甲方。